## 1－4
（様式1－4)
令和 年 月 日
佐野市文化会館リニューアル及び文化施設運営事業 募集要項等に関する意見・質問書（一回目）
１．担当者
会 社 名
会社所在地
所属部署・役職 | [6 empty] | 氏 名
電話番号 | [6 empty] | ＦＡＸ番号
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
２．項目と内容
意見件数 | [5 empty] | 件 | 質問件数 |  |  |  | 件
意見 | 質問 | № | 資料名 | 頁 | 行 | 項 目 | [5 empty] | 意見・質問内容
| ○ | 例 | 募集要項 | 13 | 13 | 第4 | 2 | （2） | イ | c |  | 要件について「公共施設」であれば具体的な施設用途は問わないということで宜しいでしょうか。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
【記載要領】
① | 意見・質問内容は会社としてとりまとめ、主旨の重複する複数の意見・質問を提出しないこと。
② | 意見・質問は１行につき１問とし、必要に応じて適宜行を追加すること。列の追加・移動、セルの結合は行わないこと。
③ | 一つの箇所を対象に複数の質問を行う場合には、それぞれを互いに別の質問と見なし、各々別のセルに記載すること。
④ | 別々の質問文間の相互参照を行わないこと。
⑤ | 「頁」の列には、当該意見・質問対象箇所が記載されているページ番号を半角アラビア数字で記載すること。
⑥ | 「行」の列には、当該意見・質問対象箇所が記載されている行が当該ページ中で上から数えて何行目であるかを半角アラビア数字で記載すること。 なお、文章中の空白行は一行とは数えない。表が含まれるページに関しては表中の一行もページ中の一行として数えるものとする。
⑦ | 「項目」の列には、当該意見・質問に該当する大網（章等）より記入すること（英数字、カタカナは全角）。 記入例）Ⅰ－3－（１）－①
⑧ | 上記⑤～⑦の記載をもとに意見・質問別に、対象箇所の順に並べ、「No.」の列に「1」から順に通し番号を半角アラビア数字で記載すること。
Note on B16: 「意見」か「質問」の どちらかに「○」を記入してください。

## 1－5
（様式1－5)
令和 年 月 日
佐野市文化会館リニューアル及び文化施設運営事業 募集要項等に関する意見・質問書（二回目）
１．担当者
会 社 名
会社所在地
所属部署・役職 | [6 empty] | 氏 名
電話番号 | [6 empty] | ＦＡＸ番号
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
２．項目と内容
意見件数 | [5 empty] | 件 | 質問件数 |  |  |  | 件
意見 | 質問 | № | 資料名 | 頁 | 行 | 項 目 | [5 empty] | 意見・質問内容
| ○ | 例 | 募集要項 | 13 | 13 | 第4 | 2 | （2） | イ | c |  | 要件について「公共施設」であれば具体的な施設用途は問わないということで宜しいでしょうか。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
【記載要領】
① | 意見・質問内容は会社としてとりまとめ、主旨の重複する複数の意見・質問を提出しないこと。
② | 意見・質問は１行につき１問とし、必要に応じて適宜行を追加すること。列の追加・移動、セルの結合は行わないこと。
③ | 一つの箇所を対象に複数の質問を行う場合には、それぞれを互いに別の質問と見なし、各々別のセルに記載すること。
④ | 別々の質問文間の相互参照を行わないこと。
⑤ | 「頁」の列には、当該意見・質問対象箇所が記載されているページ番号を半角アラビア数字で記載すること。
⑥ | 「行」の列には、当該意見・質問対象箇所が記載されている行が当該ページ中で上から数えて何行目であるかを半角アラビア数字で記載すること。 なお、文章中の空白行は一行とは数えない。表が含まれるページに関しては表中の一行もページ中の一行として数えるものとする。
⑦ | 「項目」の列には、当該意見・質問に該当する大網（章等）より記入すること（英数字、カタカナは全角）。 記入例）Ⅰ－3－（１）－①
⑧ | 上記⑤～⑦の記載をもとに意見・質問別に、対象箇所の順に並べ、「No.」の列に「1」から順に通し番号を半角アラビア数字で記載すること。
Note on B16: 「意見」か「質問」の どちらかに「○」を記入してください。

## 4－9
（様式4－9)
設計・改修工事業務計画 ［実施工程表］
|  |  | 5 |  |  | 6 | [11 empty] | 7 | [11 empty] | 8
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 |  | 2 | 3
| 本施設 | 設計業務
工事監理業務
改修工事業務
什器・備品調達、設置
※1 本施設の設計・工事工程が分かるように記述してください。
※2 特定事業契約の締結から本施設開館までの工程を記載してください。
※3 各業務区分毎に線表で表示してください。
※4 各業務の業務内容については、「別添1 要求水準書」の内容を踏まえ、記載してください。
※5 提案する工程に合わせて適宜項目の追加・削除をして使用してください。
※6 Ａ３版横長で作成してください。
応募者名：

## 6－3（修正）
（様式6－3)
改修仕様一覧
棟 | 階 | スペース名称 | 改修内容 |  | 既設仕様 | 既設数量 | 要求水準書（添付資料５）に示す水準 |  | 改修仕様 | 改修後数量
[7 empty] | 改修仕様 | 改修後数量
大ホール棟 | １階 | 大ホール | ・客席上部の特定天井の更新 |  | プラスターボード9t けい酸カルシウム板6t 寒冷沙貼 | 約676㎡ |  | 約676㎡
一部曲面：けい酸カルシウム板6t 寒冷沙貼
一部側壁側：有孔けい酸カルシウム板6t 綿布裏貼
立上り：一部アルミ格子天井ルーバー
バルコニー下：プラスターボード12t 寒冷沙貼
塗装V.P
（吊材、野縁、野縁受けは溶接一点留）
|  |  | ・客席椅子の更新 |  | W:480×D680×H1,000 | 1,216席 | W:520mm×H:1,000mm | ※改修後の席のレイアウトは事業者の提案によるが、1,000席以上の席数を確保すること。
（上張り：メッシュ、背：ウレタン、背裏：成形合板、座：波形スプリングモールドウレタン、座裏：合板、肘当：木製、脚：アルミダイキャスト塗装仕上、脚化粧：合板）と同等以上
|  |  | ・客席（1階）床仕上げ更新 |  | モルタル金ごて押工(ｱ)20 下地 | 662㎡ | 防炎対応のものに更新する。
椅子下：塩ビ系長尺床材(ｱ)2
通路：カーペット敷き込み（T-2）
|  |  | ・客席（1階）壁仕上げ更新 |  | C.B(ｱ)100 ラスモルタル金ごて押工(ｱ)25 | 1,002.8㎡
アクリル系吹付タイル
一部有孔壁（側壁面の1/5）
後壁：LGS下地 有孔壁（有孔率30％）
アクリル系吹付タイル、グラスウール(ｱ)25
綿布裏貼
|  |  | ・客席（2階）床仕上げ更新 |  | モルタル金ごて押工(ｱ)20 下地 | 210㎡ | 防炎対応のものに更新する。
椅子下：塩ビ系長尺床材(ｱ)2
通路：カーペット敷き込み（T-2）
|  |  | ・客席（2階）壁仕上げ更新 |  | C.B(ｱ)100 ラスモルタル金ごて押工(ｱ)25 | 1,002.8㎡ 581.8㎡
アクリル系吹付タイル
一部有孔壁（側壁面の1/5）
後壁：LGS下地 有孔壁（有孔率30％）
アクリル系吹付タイル、グラスウール(ｱ)25
綿布裏貼
|  |  | ・舞台床仕上げ更新 |  | 木組下地 桧積層材(ｱ) 24 | 621㎡ | 木組下地 下地合板 12t× 2、桧集成材 30t 程度 框材：桧材（框角は糸面とする） 塩化ビニル系長尺床材 (ｱ)2.0部分のみ更新
一部コンクリート直押工
塩化ビニル系長尺床材 (ｱ)2.0
|  |  | ・舞台壁仕上げ補修 |  | コンクリート打ち放し （補修）（柱梁） | 2,734㎡
コンクリート木毛板(ｱ)30 同時打込
塗装V.P（H=3000まで）
|  |  | ・舞台作業所床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 130㎡
塩化ビニル系長尺床材 (ｱ)2.0
|  |  | ・舞台作業所壁仕上げ補修 |  | コンクリート打ち放し （補修）（柱梁） | 527.2㎡
コンクリート木毛板(ｱ)30 同時打込
塗装V.P（H=3000まで）
|  |  | ・奈落等の漏水対策（調査の上、改修） |  | ※調査による | ※調査による | ※調査による | ※調査による
|  |  | ・舞台機構更新 |  | ワイヤー（吊物機構） | 一式 |  | 一式
[5 empty] | ロープ（吊物機構） | 一式 |  | 一式
[5 empty] | 操作制御盤（吊物機構・床機構） | 一式 |  | 一式
[5 empty] | モーター・減速機（吊物機構） | 一式 | 部品交換を行うこと。 | 一式
[5 empty] | 幕類（吊物機構） | 一式 | 緞帳の撤去後の空いたスペースにバトンを増設すること。 | 一式
※緞帳３枚のうち、第２緞帳（1枚）・変形絞り緞帳（1枚）は撤去のみ、緞帳１枚は修繕
[5 empty] | オイル交換（床機構） | 一式 |  | 一式
[5 empty] | モーター・減速機（迫り）（床機構） | 一式 | 部品交換を行うこと。 | 一式
|  |  | ・舞台照明更新 |  | 照明器具全般 | 一式 | 一部をLED器具対応とする | 一式
ピンスポットは２台更新し、２台増設すること
※LED化の範囲は舞台演出に適した提案とすること
[5 empty] | 調光盤 | 一式
[5 empty] | ネットワークラック | 一式
[5 empty] | 調光操作卓 | 一式
[5 empty] | スポットライト消耗品類 | 一式
[5 empty] | 配線（客席ダウンライトLED化分を含む） | 一式
[5 empty] | フライダクト・コンセントボックス | 一式
[5 empty] | ボーダーケーブル | 一式
[5 empty] | 客席ダウンライト | 一式 | LED化
[5 empty] | 効果器等 | 一式
[5 empty] | 客席後方持込用電源（増設） | 一式
[5 empty] | 客席前室照明 | 一式 | 調光対応
[5 empty] | 一部A型コンセント | 一式 | C型化
|  |  | ・舞台音響更新 |  | プロセニアムスピーカー | 一式 | ラインアレイ | 一式
[5 empty] | サイドスピーカー | 一式 | ラインアレイ
[5 empty] | ステージフロントスピーカー | 一式 |  | 一式
[5 empty] | 後部補助スピーカー（増設） | 一式 |  | 一式
[5 empty] | 固定はねかえりスピーカー | 一式 |  | 一式
[5 empty] | ロビー・ホワイエ系スピーカー | 一式
[5 empty] | １Fホワイエ系スピーカー（増設） | 一式 |  | 一式
[5 empty] | 楽屋スピーカー | 一式
[5 empty] | 運営スピーカー | 一式
[5 empty] | 調整室スピーカー | 一式
[5 empty] | ステージスピーカー | 一式 | 移動台車含む | 一式
[5 empty] | 移動型スピーカー | 一式 |  | 一式
[5 empty] | パワーアンプ架 | 一式 |  | 一式
[5 empty] | 音響調整卓 | 一式 | デジタルミキサー(96kHz対応)、制御用PC、置台含む
[5 empty] | 入出力パッチ架 | 一式
[5 empty] | 移動用録音再生機器 | 一式
[5 empty] | デジタル配線（Ether/光） | 一式
[5 empty] | ３点吊りマイク（電動） | 一式
[5 empty] | コネクター盤 | 一式
[5 empty] | 音響用機器類 | 一式
[5 empty] | 音響分電盤 | 一式
[5 empty] | 舞台袖音響調整卓（舞台袖に移動） | 一式 | デジタルミキサー(96kHz対応)、制御用PC、収納ワゴン含む
[5 empty] | 舞台袖ワゴン | 一式 | プレーヤー類、収納ワゴン含む
|  |  | ・映像設備撤去 |  | 映写機 | 一式 | （撤去）
|  |  | ・連絡設備更新 |  | インカム | 一式
[5 empty] | ITVカメラ（増設） | 一式
[5 empty] | ITVモニター（増設） | 一式 | 舞台が直接見える位置については遅延のない方式とすること
現在設置している室に加え、大ホール舞台上手袖、音響調整室に設置すること。
|  |  | ・開演ブザー更新 |  | 開演ブザー | 一式
|  | 楽屋事務室 | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 12㎡
塩化ビニル系タイル貼(ｱ)2.0
|  |  | ・壁仕上げ更新 |  | P.B(ｱ)12 下地（G.LI法 G.L工法） | 45.3㎡
寒冷沙貼 塗装V.P
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 12㎡
有孔ブラスターホード(ｱ)9目透かし貼 塗装V.P
|  | 楽屋１（和室） | ・床仕上げ一部更新 |  | ネタフォーム(ｱ)65 下地 | 20㎡
畳敷き
一部コンクリート直押工
塩化ビニル系タイル貼(ｱ)2.0
|  |  | ・壁仕上げ更新 |  | P.B(ｱ)12 下地（G.LI法 G.L工法） | 51.5㎡
寒冷沙貼 塗装V.P
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 20㎡
有孔ブラスターホード(ｱ) 9目透かし貼 塗装V.P
|  |  | 鏡台、更衣スペース、姿見増設 |  | 鏡台（個鏡・連結机） | ８名分 | 更新する鏡台を壁面に設置すること。また、個別制御できる照明を設置すること。 | ９名分
[5 empty] | 更衣スペース・姿見 | 各１箇所 | 更衣スペースは既存と同様にカーテンで仕切るタイプとすること。姿見は壁面に設置し、照明を設置すること。 | 各１箇所
|  | 楽屋２ | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 19㎡
塩化ビニル系タイル(ｱ)2.0貼り
一部カーペット敷き（T-1）
|  |  | ・壁仕上げ更新 |  | P.B(ｱ)12（一部CB(ｱ)100積み） 下地（G.LI法 G.L工法） | 55.0㎡
寒冷沙貼 塗装V.P
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 19㎡
有孔ブラスターホード(ｱ)目透かし貼 塗装V.P
|  |  | 鏡台、更衣スペース更新 |  | 鏡台（個鏡・連結机） | 11名分 | 更新する鏡台を壁面に設置すること。 | ７名分
また、個別制御できる照明を設置すること。
[5 empty] | 更衣スペース | １箇所 | 更衣スペースは既存と同様にカーテンで仕切るタイプとすること。 | １箇所
[5 empty] | 姿見 | － | 壁面に設置し、照明を設置すること。 | １箇所
|  | 楽屋３ | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 12㎡
カーペット敷き(T-Z)
|  |  | ・壁仕上げ更新 |  | モルタ金ゴテ押工(ｱ)20 | 45.3㎡
クロス貼り(T-Z)
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 12㎡
有孔ブラスターホード(ｱ)9目透かし貼 塗装V.P
|  |  | 鏡台、更衣スペース更新 |  | 鏡台（個鏡・連結机） | ３名分 | 更新する鏡台を壁面に設置すること。 | ４名分
また、個別制御できる照明を設置すること。
[5 empty] | 更衣スペース | １箇所 | 更衣スペースは既存と同様にカーテンで仕切るタイプとすること。 | １箇所
[5 empty] | 姿見 | － | 壁面に設置し、照明を設置すること。 | １箇所
|  | 楽屋４ | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 19㎡ | 防炎対応のものに更新する。
塩化ビニル系タイル(ｱ)2.0貼り
一部カーペット敷き（T-1）
|  |  | ・壁仕上げ更新 |  | P.B(ｱ)12（一部CB(ｱ)100積み） 下地（G.LI法 G.L工法） | 55.5㎡
寒冷沙貼 塗装V.P
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 19㎡
有孔ブラスターホード(ｱ) 9 目透かし貼 塗装V.P
|  |  | 鏡台、更衣スペース更新 |  | 鏡台（個鏡・連結机） | 11名分 | 更新する鏡台を壁面に設置すること。また、個別制御できる照明を設置すること。 | 7名分
[5 empty] | 更衣スペース | １箇所 | 更衣スペースは既存と同様にカーテンで仕切るタイプとすること。 | １箇所
[5 empty] | 姿見 | － | 壁面に設置し、照明を設置すること。 | １箇所
|  | 楽屋５ | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 19㎡ | 防炎対応のものに更新する。
塩化ビニル系タイル(ｱ)2.0貼り
一部カーペット敷き（T-1）
|  |  | ・壁仕上げ更新 |  | P.B(ｱ)12（一部CB(ｱ)100積み） 下地（G.LI法 G.L工法） | 53.3㎡
寒冷沙貼 塗装V.P
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 19㎡
有孔ブラスターホード(ｱ) 9 目透かし貼 塗装V.P
|  |  | 鏡台、更衣スペース更新 |  | 鏡台（個鏡・連結机） | 20名分 | 更新する鏡台を壁面に設置すること。また、個別制御できる照明を設置すること。 | 13名分
[5 empty] | 更衣スペース | １箇所 | 更衣スペースは既存と同様にカーテンで仕切るタイプとすること。 | １箇所
[5 empty] | 姿見 | － | 壁面に設置し、照明を設置すること。 | １箇所
|  | 楽屋６ | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 19㎡ | 防炎対応のものに更新する。
塩化ビニル系タイル(ｱ)2.0貼り
一部カーペット敷き（T-1）
|  |  | ・壁仕上げ更新 |  | P.B(ｱ)12（一部CB(ｱ)100積み） 下地（G.LI法 G.L工法） | 53.3㎡
寒冷沙貼 塗装V.P
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 19㎡
有孔ブラスターホード(ｱ) 9 目透かし貼 塗装V.P
|  |  | 鏡台、更衣スペース更新 |  | 鏡台（個鏡・連結机） | 20名分 | 更新する鏡台を壁面に設置すること。 | 10名分
また、個別制御できる照明を設置すること。
[5 empty] | 更衣スペース | １箇所 | 更衣スペースは既存と同様にカーテンで仕切るタイプとすること。 | １箇所
[5 empty] | 姿見 | － | 壁面に設置し、照明を設置すること。 | １箇所
|  | リハーサル室 | ・床仕上げ更新 |  | モルタル下地(ｱ)50 | 50㎡
パーケットブロック(ｱ)15貼り(ｱ)50 塗装P.P
|  |  | ・壁仕上げ更新 |  | （G.W(ｱ)25充鎮） 木組下地 | 91.5㎡ | 遮音性能を向上させる仕上げに更新し、吸音材を適切に設置すること。
[5 empty] | 無孔・有孔（7：1）P.B(ｱ)12目透貼 |  | ただし、鏡の撤去は行わないこと。
[5 empty] | （有孔P.B 綿布裏貼）塗装V.P |  | 耐久性、耐汚染性のある仕上げとする。
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 50㎡ | 遮音性能を向上させる仕上げに更新すること。
有孔ブラスターホード(ｱ) 9目透かし貼 塗装V.P （G.W(ｱ)25充鎮 綿布裏貼）
|  | 男子便所（楽屋便所） | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 9㎡
硅酸カルシウム板(ｱ)6 目透かし貼 塗装V.P
|  | 女子便所（楽屋便所） | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 10㎡
硅酸カルシウム板(ｱ)6 目透かし貼 塗装V.P
|  | 男子浴室 | 楽屋７へ 用途変更 | ・床仕上げ更新 | モルタル防水下地(ｱ)80 | 8㎡ | 長尺塩ビシート張り | 8㎡
モザイクタイル貼り(ｱ)80
|  |  |  | ・壁仕上げ更新 | モルタル下地(ｱ)30 | 27.4㎡ | 石膏ボードビニルクロス張り | 27.4㎡
75角タイル貼り(ｱ)30
|  |  |  | ・天井仕上げ更新 | LGS下地 | 8㎡ | 石膏ボードビニルクロス張り | 10㎡
硅酸カルシウム板(ｱ)6 目透かし貼 塗装V.P
|  |  |  | ・シャワーブース増設、洗面シンク・水栓増設 | － | － | シャワーブース、洗面シンク・水栓 | 1式
※用途変更した楽屋７の室内の適切な場所に増設すること。
|  |  |  | ・鏡台、更衣スペース、姿見増設 | 鏡台（個鏡・連結机） | － | 更新する鏡台を用途変更した楽屋７全体の壁面に設置すること。 | 10名分
[5 empty] | 更衣スペース・姿見 | － | 更衣スペースは既存と同様にカーテンで仕切るタイプとすること。姿見は壁面に設置すること。 | 各１箇所
※用途変更した楽屋７の室内の適切な場所に増設すること。
|  | 更衣室（男子） | 楽屋７へ 用途変更 | ・床仕上げ更新 | コンクリート直押工 | 4㎡ | 長尺塩ビシート張り | 4㎡
塩化ビニル系タイル(ｱ)2.0貼り
|  |  |  | ・壁仕上げ更新 | モルタル金ごて押工(ｱ)20 | 19.6㎡ | 石膏ボードビニルクロス張り | 19.6㎡
|  |  |  | ・天井仕上げ更新 | LGS下地 | 4㎡ | 石膏ボードビニルクロス張り（鋼製下地） | 4㎡
硅酸カルシウム板(ｱ)6 目透かし貼 塗装V.P
|  | 女子浴室 | 楽屋８へ用途変更 | ・床仕上げ更新 | モルタル防水下地(ｱ)30 | 8㎡ | 長尺塩ビシート張り | 8㎡
モザイクタイル貼り(ｱ)30
|  |  |  | ・壁仕上げ更新 | モルタル下地(ｱ)30 | 27.9㎡ | 石膏ボードビニルクロス張り | 27.9㎡
75角タイル貼り(ｱ)30
|  |  |  | ・天井仕上げ更新 | LGS下地 | 8㎡ | 石膏ボードビニルクロス張り（鋼製下地） | 8㎡
フレキシブルボード(ｱ)4 目透かし貼 塗装V.P
|  | 更衣室（女子） | 楽屋８へ 用途変更 | ・床仕上げ更新 | コンクリート直押工 | 4㎡ | 長尺塩ビシート張り | 4㎡
塩化ビニル系タイル(ｱ)2.0貼り
|  |  |  | ・壁仕上げ更新 | モルタル金ごて押工(ｱ)20 塗装V.P | 20㎡ | 石膏ボードビニルクロス張り | 20㎡
|  |  |  | ・天井仕上げ更新 | LGS下地 | 4㎡ | 石膏ボードビニルクロス張り（鋼製下地） | 4㎡
硅酸カルシウム板(ｱ)6 目透かし貼 塗装V.P
|  |  |  | ・シャワーブース増設、シンク・水栓増設 | － | － | シャワーブース、シンク・水栓 | 1式
※用途変更した楽屋８の室内の適切な場所に増設すること。
|  |  |  | 鏡台、更衣スペース、姿見増設 | 鏡台（個鏡・連結机） | － | 更新する鏡台を用途変更した楽屋８全体の壁面に設置すること。 | 11名分
[5 empty] | 更衣スペース・姿見 | － | 更衣スペースは既存と同様にカーテンで仕切るタイプとすること。姿見は壁面に設置すること。 | 各１箇所
※用途変更した楽屋８の室内の適切な場所に増設すること。
|  | 通路・玄関ホール | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 53㎡
ブラスターボード(ｱ)12 寒冷沙貼 塗装V.P
|  | ピアノ庫 | ・床仕上げ更新 |  | モルタル下地 | 18㎡
パーケットブロック(ｱ) 100 15 貼り 合計(ｱ)50 塗装P.P
|  |  | ・温度湿度調整ができる仕様への更新 |  | ― | － | ・アコーディオンカーテンを撤去し、シャッターに更新すること。
・「除湿加湿機能付き空調機」または「空調機＋除湿加湿器」を必要数設置すること。
|  | 階段A | ・床仕上げ更新 |  | モルタル金ごて押工 | 15㎡
塩化ビニル系タイル貼り(ｱ) 2 (ｱ)30
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 15㎡
ブラスターボード(ｱ)12 寒冷沙貼 塗装V.P
|  | 階段B | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 17㎡
塩化ビニル系長尺床材 (ｱ)2.0
|  |  | ・壁仕上げ更新 |  | コンクリート打放し 塗装V.P | 146.8㎡
|  | 階段C | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 17㎡
塩化ビニル系長尺床材 (ｱ)2.0
|  |  | ・壁仕上げ更新 |  | コンクリート打放し 塗装V.P | 146.8㎡
|  | サービス通路（花道への通路）A | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 18㎡
塩化ビニル系タイル(ｱ)2.0貼り
|  |  | ・壁仕上げ更新 |  | コンクリート打放し 塗装V.P | 67.8㎡
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 18㎡
ブラスターボード(ｱ)12 目透かし貼 塗装V.P
|  | サービス通路（花道への通路）B | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 18㎡
塩化ビニル系タイル(ｱ)2.0貼り
|  |  | ・壁仕上げ更新 |  | コンクリート打放し 塗装V.P | 67.8㎡
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 18㎡
ブラスターボード(ｱ)9 目透かし貼 塗装V.P
|  | 側通路A | ・床仕上げ更新 |  | モルタル下地(ｱ)50 | 43㎡ | 防炎対応のものに更新する。
レンガタイル(赤)(ｱ) 20 貼り(ｱ)50
一部コンクリート直押工
カーペット敷き(T-Z)
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 43㎡
ブラスターボード(ｱ)12 寒冷沙貼 塗装V.P
|  | 側通路B | ・床仕上げ更新 |  | モルタル下地(ｱ)50 | 43㎡ | 防炎対応のものに更新する。
レンガタイル(赤)(ｱ) 20 貼り(ｱ)50
一部コンクリート直押工
カーペット敷き(T-Z)
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 43㎡
ブラスターボード(ｱ)12 寒冷沙貼 塗装V.P
|  | 男子便所B（一般便所） | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 39㎡
硅酸カルシウム板(ｱ)6 寒冷沙貼 塗装V.P
|  |  | ・スロープ手すり増設 |  | － | － | 出入口の段差部分に手すりを増設
|  | 女子便所B（一般便所） | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 54㎡
硅酸カルシウム板(ｱ)6 寒冷沙貼 塗装V.P
|  |  | ・スロープ手すり増設 |  | － | － | 出入口の段差部分に手すりを増設
|  | 身障者便所 | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 4㎡
硅酸カルシウム板(ｱ)6 寒冷沙貼 塗装V.P
|  | １階ホワイエ | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 438㎡
ブラスターボード(ｱ)12 寒冷沙貼 塗装V.P
|  | ロッカー室 | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 14㎡
ブラスターボード(ｱ)12 寒冷沙貼 塗装V.P
|  | 主催者事務室 | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 14㎡
塩化ビニル系タイル(ｱ)2.0貼り
|  |  | ・壁仕上げ更新 |  | コンクリート打ち放し 塗装V.P | 52.1㎡
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 14㎡
ブラスターボード(ｱ)9 目透し貼 塗装V.P
| ２階 | 調音室 | ・床仕上げ更新 |  | シンダーコンクリート(ｱ)200 直押工 | 38㎡ | 静電気防止、防炎対応のものに更新する。
カーペット敷き込み (T-1)
|  | 調光室 | ・床仕上げ更新 |  | シンダーコンクリート(ｱ)200 直押工 | 38㎡ | 静電気防止、防炎対応のものに更新する。
カーペット敷き込み (T-1)
|  | サービス通路C | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 18㎡
塩化ビニール系タイル貼(ｱ)2.0
|  | サービス通路D | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 18㎡
塩化ビニール系タイル貼(ｱ)2.0
|  | ２階ホワイエ | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 188㎡ | 防炎対応のものに更新する。
カーペット敷き込み(T-2)
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 188㎡
プラスターボード(ｱ)12 寒冷沙
吹抜部分：ガラスチューブφ38
塗装V.P
|  | メイン階段 | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 23㎡
プラスターボード(ｱ)12 寒冷沙
吹抜部分：ガラスチューブφ38
塗装V.P
|  | メイン階段踊り場 | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 93㎡ | 防炎対応のものに更新する。
カーペット敷き込み(T-2)
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 93㎡
プラスターボード(ｱ)12 寒冷沙
吹抜部分：ガラスチューブφ38
塗装V.P
|  | 応接室（特別会議室） | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 27㎡ | 防炎対応のものに更新する。
カーペット敷き込み(T-2)
|  |  | ・壁仕上げ更新 |  | モルタル金ごて(ｱ)20 下地 | 62.3㎡
クロス貼り(T-2) (難燃処理）
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 27㎡
プラスターボード(ｱ)9
クロス貼り(T-2) (難燃処理）
|  | 応接前室 | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 3㎡ | 防炎対応のものに更新する。
カーペット敷き込み(T-2)
|  |  | ・壁仕上げ更新 |  | モルタル金ごて(ｱ)20 下地 塗装MAP | 21.8㎡
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | プラスターボード(ｱ)9 寒冷沙貼 塗装V.P | 3㎡
|  | 階段A | ・床仕上げ更新 |  | モルタル金ごて下地(ｱ)20 | 15㎡
塩化ビニール系タイル貼(ｱ)2.0
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 15㎡
プラスターボード(ｱ)12 寒冷沙貼 塗装V.P
|  | 渡り廊下 | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 38㎡
塩化ビニール系タイル貼(ｱ)2.0
|  | 客席入口前室（上手） | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 10㎡ | 防炎対応のものに更新する。
カーペット敷き込み(T-2)
|  |  | ・壁仕上げ更新 |  | LGS下地 グラスウール(ｱ)25 綿布裏貼 | 37.3㎡
有孔プラスターボード(ｱ)12 塗装V.P
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 グラスウール(ｱ)25 綿布裏貼 | 10㎡
有孔プラスターボード(ｱ)9 目透かし貼 塗装V.P
|  | 客席入口前室（下手） | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 10㎡ | 防炎対応のものに更新する。
カーペット敷き込み(T-2)
|  |  | ・壁仕上げ更新 |  | LGS下地 グラスウール(ｱ)25 綿布裏貼 | 37.3㎡
有孔プラスターボード(ｱ)12 塗装V.P
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 グラスウール(ｱ)25 綿布裏貼 | 10㎡
有孔プラスターボード(ｱ)9 目透かし貼 塗装V.P
| ３階 | ３階ホワイエ | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 89㎡ | 防炎対応のものに更新する。
カーペット敷込み（T-2)
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 89㎡
プラスターボード(ｱ)12 寒冷沙貼 塗装V.P
|  | 男子便所（一般便所） | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 9㎡
硅酸カルシウム板(ｱ)6 寒冷沙貼 塗装V.P
|  | 女子便所（一般便所） | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 9㎡
硅酸カルシウム板(ｱ)6 寒冷沙貼 塗装V.P
|  | 階段Ｄ | ・床仕上げ更新 |  | モルタル金ごて押工(ｱ)20 | 27㎡ | 防炎対応のものに更新する。
カーペット敷込み（T-2)
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 27㎡
プラスターボード(ｱ)12 寒冷沙貼 塗装V.P
|  | 客席入口前室（上手） | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 5㎡ | 防炎対応のものに更新する。
カーペット敷込み（T-2)
|  |  | ・壁仕上げ更新 |  | LGS下地 グラスウール(ｱ)25 綿布裏貼 | 21.3㎡
有孔プラスターボード(ｱ)12 塗装V.P
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 グラスウール(ｱ)25 綿布裏貼 | 5㎡
有孔プラスターボード(ｱ)9 塗装V.P
|  | 客席入口前室（下手） | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 5㎡ | 防炎対応のものに更新する。
カーペット敷込み（T-2)
|  |  | ・壁仕上げ更新 |  | LGS下地 グラスウール(ｱ)25 綿布裏貼 | 21.3㎡
有孔プラスターボード(ｱ)12 塗装V.P
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 グラスウール(ｱ)25 綿布裏貼 | 5㎡
有孔プラスターボード(ｱ)9 塗装V.P
|  | 側通路前室A | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 22㎡ | 防炎対応のものに更新する。
カーペット敷込み（T-2)
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 22㎡
プラスターボード(ｱ)12 寒冷沙貼 塗装V.P
|  | 側通路前室B | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 22㎡ | 防炎対応のものに更新する。
カーペット敷込み（T-2)
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 22㎡
プラスターボード(ｱ)12 寒冷沙貼 塗装V.P
|  | 投光室A | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 19㎡ | 防炎対応のものに更新する。
カーペット敷込み（T-1)
|  | 投光室B | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 19㎡ | 防炎対応のものに更新する。
カーペット敷込み（T-1)
| 中３階 | 投光室C（上手） | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 8.4㎡ | 防炎対応のものに更新する。
カーペット敷込み（T-1)
|  |  | ・窓の改修 |  |  |  | フォロースポットピンライト４本やビデオプロジェクター設置を想定して窓の範囲を広げて改修すること。
|  | 映写室 | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 9㎡ | 防炎対応のものに更新する。
カーペット敷込み（T-1)
|  |  | ・窓の改修 |  |  |  | フォロースポットピンライト４本やビデオプロジェクター設置を想定して窓の範囲を広げて改修すること。
|  | 投光室C（下手） | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 9.6㎡ | 防炎対応のものに更新する。
カーペット敷込み（T-1)
|  |  | ・窓の改修 |  |  |  | フォロースポットピンライト４本やビデオプロジェクター設置を想定して窓の範囲を広げて改修すること。
|  | 投光室Cと映写室の間の壁 | ・間の壁を撤去
|  | シーリング室 | ・床仕上げ更新 |  | V型デッキ H=50 (ｱ)1.2 | 20㎡ | 防炎対応のものに更新する。
シンダーコンクリート直押工(ｱ)30
カーペット敷込み（w=600)（T-1)
小ホール棟 | １階 | 小ホール | ・客席上部の特定天井の更新 |  | プラスターボード12t 寒冷沙貼 塗装V.P | 210㎡
壁際・側天井：有孔プラスターボード12t 綿布裏貼
塗装V.P
（吊材、野縁、野縁受けは溶接一点留）
|  |  | ・客席椅子更新 |  | W:460mm×D:680mm×H:1,000mm | 306席 | W:520mm×H:1,000mm | ※改修後の席のレイアウトは事業者の提案によるが、280席以上の席数を確保すること。
（上張り：メッシュ、背：ウレタン、背裏：成形合板、座：波形スプリングモールドウレタン、座裏：合板、肘当：木製、脚：アルミダイキャスト塗装仕上、脚化粧：合板）と同等以上
|  |  | ・客席床仕上げ更新 |  | モルタル金ごて下地 | 662㎡ | 防炎対応のものに更新する
椅子下：塩ビ系長尺床材(ｱ)2
通路：カーペット敷き込み(T-2)
見切り目地棒埋込み(ステンレス)3×12
|  |  | ・舞台床仕上げ更新 |  | 木組下地 | 88㎡ | 木組下地 下地合板 12t×2
[5 empty] | 桧集成材(ｱ)24 |  | 桧集成材 30t 程度
框材：桧材（框角は糸面とする）
|  |  | ・舞台壁仕上げ補修 |  | コンクリート打ち放し(柱・梁) | 308㎡
コンクリート木毛板(ｱ)30 同時打込み
(上部)
|  |  | ・舞台機構更新 |  | ワイヤー（吊物機構） | 一式 | 美術バトン・照明バトンを全て電動仕様に更新 | 一式
[5 empty] | ロープ（吊物機構） | 一式 |  | 一式
[5 empty] | 操作制御盤（吊物機構） | 一式 |  | 一式
[5 empty] | モーター・減速機（吊物機構） | 一式
[5 empty] | 幕類（吊物機構） | 一式
※緞帳１枚は修繕
|  |  | ・舞台照明更新 |  | 照明器具全般 | 一式 | 一部をLED器具対応とする。 | 一式
※LED化の範囲は舞台演出に適した提案とすること
[5 empty] | 調光盤 | 一式
[5 empty] | ネットワークラック | 一式
[5 empty] | 調光操作卓 | 一式
[5 empty] | スポットライト消耗品類 | 一式
[5 empty] | 配線（客席ダウンライトLED化分を含む） | 一式
[5 empty] | フライダクト・コンセントボックス | 一式
[5 empty] | ボーダーケーブル | 一式
[5 empty] | 客席ダウンライト | 一式 | LED化
[5 empty] | 効果器等 | 一式
[5 empty] | 客席後方持込用電源（増設） | 一式
[5 empty] | 客席前室照明 | 一式 | 調光対応
[5 empty] | 一部A型コンセント | 一式 | C型化
|  |  | ・舞台音響更新 |  | 電力増幅架（100W） | 一式
[5 empty] | 電力増幅架（30W） | 一式
[5 empty] | プロセニアムスピーカー（ALTEC A7） | 一式
[5 empty] | サイドスピーカー（ALTEC PS-360） | 一式
[5 empty] | ステージスピーカー（ALTEC トーンゾイル型） | 一式
[5 empty] | はね返りスピーカー（YAMAHA S-50） | 一式
[5 empty] | はね返りスピーカー（ALTEC 755E） | 一式
[5 empty] | パワーアンプ架 | 一式
[5 empty] | 音響調整卓 | 一式 | デジタルミキサー(96kHz対応)、制御用PC、置台含む。
また、舞台袖音響調整卓（デジタルミキサー(96kHz対応)、制御用PC、収納ワゴンを含む）も設置すること。
[5 empty] | 入出力パッチ架 | 一式
[5 empty] | 移動用録音再生機器 | 一式
[5 empty] | デジタル配線（Ether/光） | 一式
[5 empty] | コネクター盤 | 一式
[5 empty] | 音響用機器類 | 一式
[5 empty] | 音響分電盤 | 一式
[5 empty] | 舞台袖ワゴン | 一式
|  |  | ・連絡設備更新 |  | インカム | 一式
[5 empty] | ITV カメラ（増設） | 一式
[5 empty] | ITV モニター（増設） | 一式 | 舞台が直接見える位置については遅延のない方式とすること
現在設置している室に加え、小ホール舞台上手袖、音響調整室に設置すること。
|  |  | ・開演ブザー更新 |  | 開演ブザー | 一式
|  | 喫茶室（休憩室） | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 75㎡ | 防炎対応のものに更新する。
カーペット敷き込み(T-2)
|  |  | ・壁仕上げ更新 |  | モルタル下地 | 123.4㎡
プラスタ塗(ｱ)15
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 75㎡
プラスターボード(ｱ)9 寒冷沙貼 塗装V.P
|  |  | ・授乳室の設置 |  | － | － | 間仕切り壁を設置し、喫茶室の一部に親子１組が利用できる授乳室を設置すること。
|  | 厨房 | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 10㎡
フレキシブルボード(ｱ)4 目透かし貼 塗装V.P
|  | ホワイエ | ・床仕上げ更新 |  | モルタル下地(ｱ)50 | 159㎡ | 防炎対応のものに更新する。
レンガタイル貼（赤）(ｱ)20(ｱ)50
コンクリート直押工
カーペット敷き込み(T-2)
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 159㎡
プラスターボード(ｱ)12 寒冷沙貼 塗装V.P
|  | 側通路A | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工(ｱ)50 | 20㎡ | 防炎対応のものに更新する。
カーペット敷き込み(T-2)(ｱ)50
|  |  | ・壁仕上げ更新 |  | モルタル金ごて(ｱ)20 | 78.9㎡
アクリル系吹付タイル
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 20㎡
プラスターボード(ｱ)12 寒冷沙貼 塗装V.P
|  | 側通路B | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工(ｱ)50 | 20㎡ | 防炎対応のものに更新する。
カーペット敷き込み(T-2)(ｱ)50
|  |  | ・壁仕上げ更新 |  | モルタル金ごて(ｱ)20 | 78.9㎡
アクリル系吹付タイル
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 20㎡
プラスターボード(ｱ)12 寒冷沙貼 塗装V.P
|  | サービス通路A | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 13㎡
塩化ビニル系タイル貼(ｱ)2
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 13㎡
プラスターボード(ｱ)12 目透かし貼 塗装V.P
|  | サービス通路B | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 11㎡
塩化ビニル系タイル貼(ｱ)2
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 11㎡
プラスターボード(ｱ)12 目透かし貼 塗装V.P
|  | サービス通路C （楽屋通路） | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 24㎡
塩化ビニル系タイル貼(ｱ)2
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 24㎡
プラスターボード(ｱ)12 目透かし貼 塗装V.P
|  | 控室 | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 12㎡ | 防炎対応のものに更新する。
カーペット敷き込み(T-1)
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 12㎡
プラスターボード(ｱ)9 目透かし貼 塗装V.P
|  | 楽屋 | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 21㎡ | 鏡台を更新、防炎カーペット
塩化ビニル系タイル貼(ｱ)2
1部カーペット敷き込み(T-1)
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 21㎡
有孔プラスターボード(ｱ)9 目透かし貼 塗装V.P
|  |  | ・鏡台、更衣スペース、姿見更新 |  | 鏡台（個鏡・連結机） | 14名分 | 更新する鏡台は壁面に設置すること。 | 8名分
また、個別制御できる照明を設置すること。
[5 empty] | 更衣スペース | １箇所 | 既存と同様にカーテンで仕切るタイプとすること。 | １箇所
[5 empty] | 姿見 | １箇所 | 壁面に設置し、照明を設置すること。 | １箇所
|  | 練習室C | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 37㎡
塩化ビニル系タイル貼(ｱ)2
|  |  | ・壁仕上げ更新 |  | 木組下地 | 72㎡
Ⓐプラスターボード(ｱ)12目透かし貼
Ⓑ有孔プラスターボード(ｱ)12目透かし貼
G.W(ｱ)25 綿布裏貼 塗装V.P
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 37㎡
有孔プラスターボード(ｱ)9 目透かし貼
G.W(ｱ)25 綿布裏貼 塗装V.P
|  | 脱衣室 | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 1㎡
塩化ビニル系タイル貼(ｱ)2
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 1㎡
フレキシブルボード(ｱ)4 目透かし貼 塗装V.P
|  | シャワー室 | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 2㎡
フレキシブルボード(ｱ)4 目透かし貼 塗装V.P
|  | 男子便所 | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 5㎡
硅酸カルシウム板(ｱ)6 目透かし貼 塗装V.P
|  | 女子便所 | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 5㎡
硅酸カルシウム板(ｱ)6 目透かし貼 塗装V.P
| ２階 | ホールC | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 28㎡
塩化ビニール系タイル貼(ｱ)2
|  |  | ・壁仕上げ更新 |  | モルタル金ごて(ｱ)20 | 81.6㎡
アクリル系吹付タイル
一部LGS下地 硅酸カルシウム板(ｱ)6 寒冷沙貼 アクリル系吹付タイル
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 28㎡
プラスターボード(ｱ)9 目透し貼 塗装V.P
|  | 会議室202 | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 35㎡ | 防炎対応のものに更新する。
カーペット敷込み（T-1)
|  |  | ・壁仕上げ更新 |  | モルタル金ごて(ｱ)20 | 77.5㎡
クロス貼り（T-1）難燃処理
一部（会議室C・A-11面・壁面）
プラスターボード(ｱ)12
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 35㎡
プラスターボード(ｱ)9 寒冷沙貼 塗装V.P
|  | 会議室204 | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 63㎡ | 防炎対応のものに更新する。
カーペット敷込み（T-1)
|  |  | ・壁仕上げ更新 |  | モルタル金ごて(ｱ)20 | 101.0㎡
クロス貼り（T-1）
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 63㎡
有孔プラスターボード(ｱ)9 目透し貼
G.W(ｱ)25充鎮 綿布裏貼 塗装V.P
|  | 調光・映写・調音室 | ・床仕上げ更新 |  | カーペット敷込み | 43.6㎡ | 防炎対応のものに更新する。
|  | 投光室 | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 18㎡ | 防炎対応のものに更新する。
カーペット敷込み（T-1)
|  | 廊下・階段（会議室204前の吹抜） | ・吹抜の腰壁上部へのガラス等の間仕切り増設 |  | － | ― | 会議室204や廊下等について、吹抜を通じた音漏れを軽減するため、吹抜の腰壁上部に安全面に配慮したガラス等の間仕切りを設置すること。
展示棟 | １階 | ホールA | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 62㎡
ブラスターボード(ｱ)12 寒冷沙貼 塗装V.P
|  | 展示室前室 | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 40㎡
塩化ビニル系タイル貼り(ｱ) 2
|  |  | ・壁仕上げ更新 |  | モルタル金ごて押工(ｱ)20 下地 | 128.5㎡
ヘッシャンクロス貼り(法定認定難燃材）
一部モルタル下地
レンガタイル貼り(赤)(ｱ) 20
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 40㎡
ブラスターボード(ｱ)12 寒冷沙貼 塗装V.P
|  | 展示室B（常設展示室） | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 64㎡ | 防炎対応のものに更新する。
カーペット敷き込み(T-2)
|  |  | ・壁仕上げ更新 |  | モルタル金ごて押工(ｱ)20 下地 | 131.5㎡
ヘッシャンクロス貼り(法定認定難燃材）
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 64㎡
ブラスターボード(ｱ)9 寒冷沙貼 塗装V.P
|  |  | ・ピクチャーレール、照明機器の更新 |  | 不明 | － | ・利用者自らが作品を発表する場として、展示物の展示・撤去の際に上下左右の移動等の操作が容易なものに更新すること。
・角度や調光操作が容易なスポットライトに更新すること。
|  | 展示室A（一般展示室） | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 132㎡
塩化ビニル系タイル貼り(ｱ) 2
|  |  | ・壁仕上げ更新 |  | 木組下地ベニヤ(ｱ)20 | 143.7㎡
ヘッシャンクロス張り(法定認定難燃材）
モルタル金ごて(ｱ)20 下地
（上部壁ブラスターボード(ｱ)12 GL工法）
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 132㎡
ブラスターボード(ｱ)12 硅酸カルシウム板(ｱ)6
寒冷沙貼 塗装V.P
|  |  | ・ピクチャーレール、照明機器の更新 |  | 不明 | － | ・利用者自らが作品を発表する場として、展示物の展示・撤去の際に上下左右の移動等の操作が容易なものに更新すること。
・角度や調光操作が容易なスポットライトに更新すること。
|  | 階段D | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 22㎡ | 防炎対応のものに更新する。
カーペット敷き込み(T-2)
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 22㎡
ブラスターボード(ｱ)12 寒冷沙貼 塗装V.P
|  | 倉庫A | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 17㎡ | 防炎対応のものに更新する。
カーペット敷き込み(T-2)
|  | 倉庫B | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 19㎡ | 防炎対応のものに更新する。
カーペット敷き込み(T-2)
|  | 倉庫（階段B下） | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 7㎡ | 防炎対応のものに更新する。
カーペット敷き込み(T-2)
|  | ホールA前室 | ・天井仕上げ更新 |  | ＬＧＳ下地 | 12㎡
プラスターボード(ｱ)12 寒冷沙貼 塗装V.P
|  | 女子便所D | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 22㎡
珪酸カルシウム板(ｱ)6 寒冷沙貼 塗装V.P
|  | 男子便所D | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 16㎡
珪酸カルシウム板(ｱ)6 寒冷沙貼 塗装V.P
|  | 男子便所E | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 10㎡
珪酸カルシウム板(ｱ)6 寒冷沙貼 塗装V.P
|  | 女子便所E | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 14㎡
珪酸カルシウム板(ｱ)6 寒冷沙貼 塗装V.P
|  | 身障者便所 | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 4㎡
珪酸カルシウム板(ｱ)6 寒冷沙貼 塗装V.P
|  | 階段B （添付資料４ P.28に記載の階段Bを示す） | ・床仕上げ更新 |  | モルタル金ごて押工(ｱ)20 | 22㎡
塩化ビニル系タイル貼り(ｱ) 2
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 22㎡
ブラスターボード(ｱ)9 寒冷沙貼 塗装V.P
|  | 便所通路 | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 14㎡
ブラスターボード(ｱ)9 寒冷沙貼 塗装V.P
| ２階 | 練習室A（会議室205） | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 48㎡
塩化ビニール系タイル貼(ｱ)2
|  |  | ・壁仕上げ更新 |  | 木下地 | 85.6㎡
Ⓐプラスターボード 12t
Ⓑ有孔プラスターホンド(ｱ)12
目透し貼り GW(ｱ)25 充鎮 綿布裏貼
Ⓐ：Ⓑ＝7：3 塗装V.P
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 48㎡
プラスターボード(ｱ)9 G.W(ｱ)25充鎮 綿布裏貼
塗装V.P
|  | 練習室B（会議室206） | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 70㎡
塩化ビニール系タイル貼(ｱ)2
|  |  | ・壁仕上げ更新 |  | 木下地 | 105.5㎡
Ⓐプラスターボード 12t
Ⓑ有孔プラスターホンド(ｱ)12
目透し貼り GW(ｱ)25 充鎮 綿布裏貼
Ⓐ：Ⓑ＝6：4 塗装O.P
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 70㎡
プラスターボード(ｱ)9 G.W(ｱ)25充鎮 綿布裏貼
塗装V.P
|  | 会議室201 | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 159㎡
塩化ビニール系タイル貼(ｱ)2
|  |  | ・壁仕上げ更新 |  | 木下組 | 169㎡
Ⓐ板ベニヤ(ｱ)6
Ⓑ有孔板ベニヤ(ｱ)6
GW(ｱ)25 充填 綿布裏貼り
Ⓐ：Ⓑ＝6：4 塗装O.P
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 159㎡
プラスターボード(ｱ)9 G.W(ｱ)25充鎮 綿布裏貼
塗装V.P
|  | 男子便所G | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 14㎡
硅酸カルシウム板(ｱ)6 寒冷沙貼 塗装V.P
|  | 女子便所G | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 20㎡
硅酸カルシウム板(ｱ)6 寒冷沙貼 塗装V.P
|  | 階段B （添付資料４ P.28に記載の階段Bを示す） | ・床仕上げ更新 |  | モルタル金ごて下地(ｱ)20 | 22㎡
塩化ビニール系タイル貼(ｱ)20
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 22㎡
プラスターボード(ｱ)9 目透し貼 塗装V.P
|  | ホールB | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 133㎡
塩化ビニール系タイル貼(ｱ)2
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 133㎡
プラスターボード(ｱ)12寒冷沙貼 塗装V.P
事務棟 | １階 | 受付・事務室 | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 80㎡
塩化ビニル系タイル貼り(ｱ) 2
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 80㎡
有孔ブラスターボード(ｱ)9 目透し貼 塗装V.P
|  | 館長室 | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 27㎡
塩化ビニル系タイル貼り(ｱ) 2
|  |  | ・壁仕上げ更新 |  | ブラスターボード(ｱ)12（G.L工法) 寒冷沙貼 | 73.4㎡
一部レンガタイル(赤)(ｱ) 20
圧着工法 押工目地 塗装V.P
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 27㎡
有孔ブラスターボード(ｱ)9 目透し貼 塗装V.P
|  | 会議室101 | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 32㎡ | 防炎対応のものに更新する。
カーペット敷き(T-1)
|  |  | ・壁仕上げ更新 |  | モルタル金ごて押工(ｱ)20 | 68.7㎡
クロス貼 （T-I)
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 32㎡
有孔ブラスターボード(ｱ)9 目透し貼 塗装V.P
|  | 男子便所 | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 3㎡
硅酸カルシウム板(ｱ)6 目透かし貼 塗装V.P
|  | 女子便所 | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 4㎡
硅酸カルシウム板(ｱ)6 目透かし貼 塗装V.P
|  | 事務室通路 | ・床仕上げ更新 |  | コンクリート直押工 | 35㎡
塩化ビニル系タイル貼り(ｱ) 2
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 35㎡
ブラスターボード(ｱ)12 寒冷沙貼 塗装V.P
|  | 玄関１ | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 4㎡
ブラスターボード(ｱ)12
ジュラクサテン吹付
|  | 玄関２ | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 2㎡
ブラスターボード(ｱ)12
ジュラクサテン吹付
|  | 廊下 | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 18㎡
ブラスターボード(ｱ)12
ジュラクサテン吹付
|  | 土間 | ・床仕上げ更新 |  | 黒モルタル金ごて押工 | 23㎡
塩化ビニル系タイル貼り(ｱ) 20
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 23㎡
硅酸カルシウム板(ｱ)6
ジュラクサテン吹付
メタモール | １階 | メタモール | ・車寄せ庇の更新 |  | 屋根：ボンデ鋼板 t=16 焼付塗装 | 一式 | 雨水の排水が適切に処理される形状・仕様に更新
天井：SUS304パネル t=0.8 B.A.仕上げ（ミガキ）
※詳細は、「佐野市文化会館新築工事 建築工事 設計図」の図面No.46を参照
|  |  | ・ガラスチューブ目地補修 |  | 変形シリコン（MS-2） | 一式
|  |  | ・床仕上げ更新（雨天時滑りやすい、出入口階段や車寄せ庇から施設本体の屋根が掛かっていない部分、事務室側の施設本体の屋根が掛かっていない出入口や小ホールホワイエ及び和室に続く通路の範囲） |  | モルタル下地(ｱ)50 レンガタイル(赤)(ｱ) 20 貼り(ｱ)50 | 約300㎡ | 防水対応がなされた滑りにくい材質に更新
|  |  | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 332㎡
ステンレスパネル（ミガキ）(ｱ)0.8貼
一部硅酸カルシウム板(ｱ)6 寒冷沙貼
吹抜部分：ガラスチューブφ38
塗装V.P
|  | 風除室A | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 332㎡
ステンレスパネル(ミガキ) (ｱ)0.8貼
|  | 風除室B | ・天井仕上げ更新 |  | LGS下地 | 332㎡
ステンレスパネル(ミガキ) (ｱ)0.8貼
| 外壁 | レンガタイルの浮き、剥離の更新 |  | 重度判定部分 | ※【添付資料７ レンガタイルの保管状況】に示す仕様のうち、いずれか | 0.26㎡ | 既設仕様のうち、該当箇所に合致するもの、又は同等以上のもの | 0.26㎡
|  |  |  | 中度判定部分 | ※【添付資料７ レンガタイルの保管状況】に示す仕様のうち、いずれか | 27.12㎡ | 既設仕様のうち、該当箇所に合致するもの、又は同等以上のもの | 27.12㎡
|  | 外壁シール補修 |  | サッシ廻り | 変性シリコン20mm×10mm | 一式
| 屋根 | 防水更新 |  | 大ホール・展示棟部分 | 長尺防水シート コンクリート直工押え | 一式
|  |  |  | 小ホール・事務棟部分 | 長尺防水シート コンクリート直工押え | 一式
[5 empty] | 銅箔メッキステンレス板t=0.3 300×600平葺 | 一式
ゴム系アスファルト防水 冷工法
パーライトモルタルt-=40
|  |  |  | エキスパンション部分の既存金物 | ※既存の仕様及び数量は「佐野市文化会館新築工事建築工事設計図」図面番号No.88を参照 | 一式
|  | サル梯子更新 |  | ※【添付資料9 更新するサル梯子の位置】を参照 | － | － | 安全性に配慮した仕様とする。サル梯子以外に昇降できる方法も提案可能とする。
| 外部 | 塗装補修 ※補修対象は、目視により塗装の剥がれ・めくれ等が視認できる箇所は全面塗装補修とし、視認ができない箇所は補修不要とする。 |  | 鉄部等 | メラミン焼付塗装 | 一式
[5 empty] | F.P塗装 | 一式
|  | ガラスパッキン補修（交換） |  | 外部サッシ | － | 一式
| 内部 | 塗装補修 ※補修対象は、目視により塗装の剥がれ・めくれ等が視認できる箇所は全面塗装補修とし、視認ができない箇所は補修不要とする。 |  | 木部 | O.P塗装 | 一式
|  |  |  | 金属 | ステンレス | 一式
[5 empty] | 鉄 | 一式
|  |  |  | ボード等 | V.P塗装 | 一式
|  | 建具更新 ※更新対象は、建具の一部でも破損・曲がり・歪みがあるものについては全面更新することとし、建物全体で20%以上は更新を実施すること。 |  | 木製建具部分 | 榀合板 | 一式
[5 empty] | メラミン化粧合板 | 一式
[5 empty] | ラワン合板 | 一式
|  |  |  | 金属製建具部分 | アルミ | 一式
[5 empty] | スチール | 一式
[5 empty] | ステンレス | 一式
| サイン | サインの撤去・更新 |  | 施設内部・外部 | 室名表示板、館名板、各種案内板、サインポール等のサイン全般 | 一式 | 既存のサインについて、原則、全てを更新すること。必要な情報の伝達のみではなく、わかりやすさ、適切な配置と内容・美しさ・周辺環境との調和をもった統一と秩序あるものに更新すること。
また、ピクトサインを活用するなど、全ての利用者にとって判りやすいものとすること。
| 外構 | 築山撤去 ※屋外トイレや衛生設備工事は含まない。 |  | 大ホール搬入口前 | ※【添付資料8 撤去する築山の位置】をご確認ください。 | 同左 | 築山の撤去後は、周辺と同様にアスファルト舗装すること。また、進入禁止のためのチェーンを更新すること。
| 駐車場 | 駐車場の白線引き直し |  | 第1～第6駐車場 | － | － | 駐車マスは2.5m×5.0m（車椅子用は3.5m×5.0m）とすること。
※砂利の部分は除く
| 電気設備 | 発電機設備更新 |  | 交流発電機 | ・東洋電機製造㈱製 定格容量350kVA 定格電圧415V | 一式 | 改修工事後の建物全体の電気使用量に見合った機器を導入すること。
・ヤンマーディーゼル㈱製 6AHL-HT形
|  |  |  | 蓄電池（発電機用） | 触媒栓式シール型高率放電用ペースト式据置鉛蓄電池 HS-500E形（新神戸電機㈱） | 12個 | 発電機容量に応じ提案すること。
消防用蓄電池設備形式認定番号 10C 2201E
定格容量300Ah（1時間率） 参考容量500Ah（10時間率）
公称電圧24V／組 電池質量 約33kg／個（電解液を含む）
外形寸法 総高さ425mm、箱高さ325mm、幅170mm、長さ285mm
|  | 動力設備更新 |  | 幹線 | 幹線：三相3線式200V | 一式
|  |  |  | 分岐 | 分岐：三相3線式200V
|  |  |  | 動力盤 | ※詳細は、「佐野市文化会館新築工事電気設備工事施工図」図面番号E-3～E-7を参照。
|  | 電灯設備更新 |  | 照明器具（LED化） | ※既存の仕様及び数量は「佐野市文化会館新築工事電気設備工事施工図」図面番号E-33～E-48、E-81～E-82、E-85、E-92～E-93、E-104～E-107を参照、外灯も含む | 一式
※附属の配線器具、電灯幹線設備更新を含む
|  | 弱電設備更新 | ケーブル | ケーブル | ※既存の仕様及び数量は「佐野市文化会館新築工事電気設備工事施工図」を参照 | 一式
|  | 拡声設備更新 |  | 拡声設備 | 不明 | 一式
|  | 電気時計設備更新 |  | 電気設備 | 親時計：中央監視室に設置 | 一式 | 親時計・子時計を更新し、以下の台数の子時計を設置すること | 左記のとおり | 左記のとおり | 左記のとおり
[5 empty] | 子時計：台数不明 |  | 【子時計】合計33台
以下の各室に1台ずつ設置
大ホール：第1～8楽屋、楽屋事務室、リハ室、調整室、調光室、ＰＩＮルーム、下手袖
小ホール：楽屋、控室、練習室、舞台袖、調整室
会議室：101、201、202、204、205、206
展示室（Ａ・Ｂ）、和室（Ａ・Ｂ）
事務所、用務室、応接室、控室
|  | テレビ共聴設備更新 |  | テレビ共聴設備 | 不明 | 一式 | 大ホール下手、事務所、小ホール下手に１台ずつ設置すること。 | 3台
|  | 防犯設備更新 |  | 防犯設備 | ・カメラ：3台、モニター：14台 | 一式
|  | 火災報知設備更新 |  | 防災監視盤 | － | 1台
|  |  |  | 機器収容箱消火栓組込 | － | 18台
|  |  |  | 差動式スポット型感知器 | ・２種露出型 | 71個
|  |  |  | 定温式スポット型感知器 | ・１種露出型 | 6個
[5 empty] | ・１種防水型 | 13個
[5 empty] | ・特種露出型 | 2個
|  |  |  | 光電式スポット型感知器 | ・２種露出型 | 103個
|  |  |  | 熱感知器撤去 | － | 93個
|  |  |  | 煙感知器撤去 | － | 103個
|  | 防火設備・排煙設備更新 |  | 光電式スポット型感知器 | ・３種露出型 | 41個
|  |  |  | 連動中継器 | － | 38個
|  |  |  | 防火戸用レリーズ（ラッチ式） | － | 13個
|  |  |  | ダンパー用レリーズ | － | 36台
|  |  |  | 防火戸用レリーズ | － | 12台
|  |  |  | 垂れ壁用レリーズ | － | 33台
|  |  |  | ガス消火制御盤 | － | 1台
|  |  |  | 消火栓ポンプ制御盤 | － | 1台
|  |  |  | スプリンクラーポンプ制御盤 | － | 1台
|  |  |  | 受信機撤去 | ・自立型 | 1台
|  |  |  | 煙感知器撤去 | － | 42個
|  |  |  | 蓄電池（非常照明用） | 制御弁式据置鉛蓄電池 MSE-200E形（日立化成㈱） 製造番号SG-500 | 54個
定格容量130Ah（1時間率） 参考容量200Ah（10時間率）
公称電圧2.0V
外形寸法 総高さ354mm、箱高さ330mm、幅170mm、長さ106mm
質量約15kg
|  | 避雷針設備 |  | メタモール棟 | ・Aタイプ：突針JIS中型 | 1本
|  |  |  | 大ホール棟 | ・Bタイプ：突針JIS中型 | 2本
|  | 構内情報設備（Wi-Fi含む）増設 |  | 機内情報設備（Wi-Fi含む） | － | － | 以下を実施できる内容を提案すること。 | 一式
・大ホールと小ホール間を繋ぐWEB講演会等の実施
・大ホール、小ホール、会議室において、館外・館外とを繋ぐWEB講演会等の実施
| 空調設備 | 熱源機器類更新 |  | 冷温水発生器（大ホール、小ホール、展示室・会議室） | ・ガス焚吸収式冷温水発生機 冷凍能力352kW 加熱能力442kW 矢崎総業㈱CH-MX100HP | 2台
[5 empty] | ・ガス焚吸収式冷温水発生機 冷凍能力281kW 加熱能力338kW 矢崎総業㈱CH-MX80HPC | 1台
|  |  |  | 膨張タンク | ・幅500×奥行600×高さ700 鋼板製 | 一式
|  |  |  | 給湯ボイラー | ・発熱量100,000kcal/HI 貯湯量890l | 1台
[5 empty] | ・ガス焚貯湯式FF型 貯湯量130l 発熱量20,000kcal/HI | 1台
|  | 空調機更新 |  | 大ホール客席用（AC-1） | 冷却能力425.00kW | 一式
|  |  |  | 大ホール舞台用（AC-2） | 冷却能力167.44kW | 一式
|  |  |  | 大ホールホワイエ用 | 冷却能力148.60kW | 一式
（AC-3）
|  |  |  | 小ホール用（AC-5） | 冷却能力246.51kW | 一式
|  |  |  | 会議室用（AC-7） | 冷却能力122.00kW | 一式
|  |  |  | 展示室用（AC-8） | 冷却能力43.30kW | 一式
|  |  |  | 空調機（GHP）室内機 | ・床置ダクト型 | 5台
[5 empty] | ・天井埋込型 | 1台
[5 empty] | ・天井カセット型 | 41台
|  |  |  | 空調機（GHP）室外機 | ・冷房能力22.4kW | 2台
[5 empty] | ・冷房能力28.0kW | 1台
[5 empty] | ・冷房能力33.5kW | 1台
[5 empty] | ・冷房能力45.0kW | 6台
[5 empty] | ・冷房能力56.0kW | 4台
|  | 送風機類更新 |  | 送風機（OA）部分 | 片吸込シロッコファン | 3台
[5 empty] | ミニシロッコファン | 2台
[5 empty] | 有圧扇 | 1台
|  |  |  | 送風機（EA）部分 | 両吸込シロッコファン | 1台
[5 empty] | 片吸込シロッコファン | 4台
[5 empty] | ミニシロッコファン | 13台
[5 empty] | 天井扇 | 2台
[5 empty] | 換気扇 | 2台
|  | 自動制御更新 |  | AHU制御装置（大ホール系統（AC-1）、大ホールホワイエ系統（AC-3）） | ※詳細は、「佐野市文化会館大ホール棟外空気調和設備改修工事施工図竣工図」図面番号E11を参照 | 一式
|  |  |  | AHU制御装置（大ホール舞台系統（AC-2）、小ホール系統（AC-5）） | ※詳細は、「佐野市文化会館大ホール棟外空気調和設備改修工事施工図竣工図」図面番号E11を参照 | 一式
|  |  |  | PAC制御装置（大ホール系統（GHP-13）） | ※詳細は、「佐野市文化会館大ホール棟外空気調和設備改修工事施工図竣工図」図面番号E11を参照 | 一式
|  |  |  | 給湯ボイラー廻り制御装置 | ※詳細は、「佐野市文化会館大ホール棟外空気調和設備改修工事施工図竣工図」図面番号E11を参照 | 一式
|  | 配管類更新 ※詳細は、「佐野市文化会館新築工事空気調和換気設備工事」図面番号416～420を参照 |  | 冷水往管 | 黒ガス管 | 本施設全て対象
|  |  |  | 冷水返管 | 黒ガス管
|  |  |  | 温水往管 | 黒ガス管
|  |  |  | 温水返管 | 黒ガス管
|  |  |  | 膨張管 | 黒ガス管
|  |  |  | 冷温水往管 | 黒ガス管
|  |  |  | 冷温水返管 | 黒ガス管
|  |  |  | 冷却水往管 | 塩ビ管（VP）
|  |  |  | 冷却水返管 | 塩ビ管（VP）
|  |  |  | 排水管 | 黒ガス管
|  |  |  | 油往管 | 黒ガス管
|  |  |  | 油返管 | 黒ガス管
|  |  |  | 油通気管 | 黒ガス管
|  |  |  | 給水管 | 黒ガス管
|  |  |  | 冷媒管 | 銅管（脱酸）
|  |  |  | 空気逃し管 | 黒ガス管
|  | ダクト類更新 ※詳細は、「佐野市文化会館新築工事空気調和換気設備工事」図面番号406～415を参照 |  | ダクト | 鉄板製 | 本施設全て対象
|  |  |  | ダクト | グラスウール製
| 衛生設備 | 給水設備更新 |  | 給水ポンプ | 口径65φ 給水量300l/min 揚程41m 容量5.5kW | 2台
|  |  |  | 開放型スプリンクラーポンプ | 口径200φ 給水量4,320l/min 揚程74m 容量90kW | 1台
|  |  |  | 圧力タンク | 容量2.0㎥ 寸法1,200φ×1,500H 使用圧力4.1～5.5kg/㎤ 材質SS41（内部：エポキシ樹脂コーティング） | 1台
|  |  |  | 受水槽 | 有効容量60㎥ | 1台
|  | 給湯設備更新 |  | 給湯ボイラー（大ホール楽屋用） | 発熱量100,000kcal/H 貯湯量890l 水頭圧10m以下 燃料消費量（A重油）16.4l/H 電源3φ×200V 容量0.9kW | 1台 | 改修後の施設利用に見合った容量等とすること。
|  |  |  | 給湯循環ポンプ（大ホール楽屋用） | 口径25φ 給水量10l/min 揚程3m 電源1φ×100V 容量50W | 1台 | 改修後の施設利用に見合った容量等とすること。
|  |  |  | 膨張水槽（大ホール楽屋用） | 500×600×700H 材質鋼板製（内部：亜鉛メタリコン） | 1台
|  |  |  | 給湯ボイラー（小ホール用） | ガス焚貯湯式FF型 寸法747×665×1,862H 発熱量20,000kcal/H 貯湯量130l 鋼板グラスライニング LPG消費量2.1kg/H 電源3φ×200V 容量0.9kW | 1台 | 改修後の施設利用に見合った容量等とすること。
|  |  |  | 給水循環ポンプ | 口径20φ 給水量10l/min 揚程2m 電源1φ×100V 容量70W | 1台 | 改修後の施設利用に見合った容量等とすること。
|  |  |  | 洗面シンク・水栓（全ての楽屋（7室）・給湯室（5室）、練習室、リハーサル室、事務室、控室：計16か所） | 不明 | 16か所 | 水栓はシングルレバー水栓（自動水栓ではない）とする。 | 18か所
（用途変更によって設置する楽屋7、8にも洗面シンク・水栓を増設する） 給湯室（５室）の湯沸器の更新も含む。
|  | 排水設備更新 |  | 排水ポンプ | 口径50φ 給水量350l/min 揚程10m 電源3φ×400V 容量1.5kW | 2台
[5 empty] | 口径50φ 給水量350l/min 揚程10m 電源3φ×200V 容量1.5kW | 2台
[5 empty] | 口径50φ 給水量350l/min 揚程10m 電源1φ×100V 容量1.5kW | 2台
|  |  |  | 排水槽 | 有効容量8㎥ | 2台
|  | 消火設備更新 |  | 屋内消火栓ポンプ | 口径100φ 給水量750l/min 揚程62m 電源3φ×400V 容量15kW | 1台
|  |  |  | 消火水槽 | 有効容量133㎥ | 1台
|  |  |  | 圧力空気槽 | 100l型 寸法328.5φ×1,375H | 3台
|  |  |  | 呼水槽 | 100l型 寸法600×320×800H 壁掛型 | 2台
|  |  |  | 消火器 | 粉末ABC10型加圧式 | 61本
|  | 配管類更新 ※詳細は、「佐野市文化会館新築工事給排水衛生設備工事」図面番号305を参照 |  | 給水管（屋内） | 硬質塩ビ管（HI管） | 本施設全て対象
|  |  |  | 給水管（屋外） | 硬質塩ビ管（VP管）
|  |  |  | 給湯往管 | 銅管（M型被覆銅管）
|  |  |  | 給湯返管 | 銅管（M型被覆銅管）
|  |  |  | 膨張管 | 銅管（M型被覆銅管）
|  |  |  | ガス管 | 亜鉛鍍鋼管
|  |  |  | 消火管 | 亜鉛鍍鋼管
|  |  |  | 汚水管 | 鋳鉄管
|  |  |  | 雑排水管 | 亜鉛鍍鋼管
|  |  |  | 通気管 | 亜鉛鍍鋼管
|  |  |  | 屋外雨水管 | 硬質塩ビ管（VU管）
|  |  |  | 屋外汚水管 | ヒューム管、硬質塩ビ管（VU管）
※1 Ａ３版横長で作成してください。
※2 適宜、欄を追加してください。
※3 詳細については様式6-4～6-8に記載することも可としますが、改修仕様欄に詳細を記載する様式番号を記載してください。
※4 上記様式は、要求水準書 添付資料５に記載の内容から一部簡略化しているため、整備水準の詳細は添付資料５を参照すること。

## 7－2
（様式7－2)
提案価格総括表
（単位：円）
|  |  | 内容 | 金額 | 備考
| ①設計・改修工事業務費（サービス対価Ａ) |  |  本施設の設計・工事監理・改修工事業務  その他、上記に関連して必要と認められる費用 |  | (様式7－3)の｢①設計・改修工事業務費｣の「サービス対価Ａ 計」の「事業期間計」の金額と一致させてください。
②総括管理業務・維持管理業務・運営業務費 （サービス対価Ｂ－１～Ｂ－３)
|  | サービス対価Ｂ－１ |  本施設の開館準備業務期間に係る「総括管理業務」  本施設の休館中に係る「維持管理業務」のうち「保守・点検業務（駐車場・外構）、清掃業務、植栽管理業務等」  その他、上記に関連して必要と認められる費用 |  | (様式7－3)の｢②総括管理業務・維持管理業務・運営業務費｣の「サービス対価Ｂ－１」の「事業期間計」の金額と一致させてください。
|  | サービス対価Ｂ－２ |  本施設の供用開始後に係る「総括管理業務」  本施設の供用開始後に係る「維持管理業務」（小修繕に係る費用を除く）  本施設の供用開始後に係る「運営業務」  その他、上記に関連して必要と認められる費用 |  | (様式7－3)の｢②総括管理業務・維持管理業務・運営業務費｣の「サービス対価Ｂ－２」の「事業期間計」の金額と一致させてください。 利用料金収入を差し引いた金額としてください。
|  | サービス対価Ｂ－３ |  その他施設に係る「総括管理業務」  その他施設に係る「維持管理業務」（小修繕に係る費用を除く）  その他施設に係る「運営業務」  その他、上記に関連して必要と認められる費用 |  | (様式7－3)の｢②総括管理業務・維持管理業務・運営業務費｣の「サービス対価Ｂ－３」の「事業期間計」の金額と一致させてください。 利用料金収入を差し引いた金額としてください。
| ③消費税等（①～②にかかる消費税等） |  |  |  | サービス対価の①～②までの費用のうち課税対象外のものを除いた費用に係る消費税及び地方消費税の金額としてください。 (様式7－3)の「消費税等」の「事業期間計」の金額と一致させてください。
④総括管理業務・維持管理業務・運営業務費（サービス対価Ｂ－４)
|  | サービス対価Ｂ－４ | ・本施設及びその他施設に係る「維持管理業務」のうち修繕・更新業務 |  | 年間500万円（税込）（ただし、令和７・８年度は年間300万円（税込））で提案してください。
| 合計【 ① ＋ ② ＋ ③ ＋ ④】（税込） |  |  |  | (様式7－3)の｢サービス対価 合計[税込]｣の「事業期間計」の金額と一致させてください。 募集要項に示す「予定価格（提案上限額）（税込）」以下で提案してください。
※1 Ａ３版横長で作成してください。
※2 応募者が提案するサービス対価Aの合計（税込）を、募集要項の「予定価格の内訳」に示す「サービス対価Ａ並びに消費税及び地方消費税相当額」以下で提案してください。
※3 応募者が提案するサービス対価Bの合計（税込）を、募集要項の「予定価格の内訳」に示す「サービス対価Ｂ並びに消費税及び地方消費税相当額」以下で提案してください。
※4 消費税率は「10%」として算出してください。
※5 一円未満の端数は切り捨ててください。
応募者名：

## 7－3（修正）
（様式7－3)
サービス対価の内訳
(単位：円）
事業年度 | 事業期間計 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
①設計・改修工事業務費
サービス対価Ａ 計[税抜]
②総括管理業務・維持管理業務・運営業務費（サービス対価Ｂ－１～Ｂ－３）
サービス対価Ｂ－１[税抜]
サービス対価Ｂ－２[税抜]
サービス対価Ｂ－３[税抜]
③消費税等（①～②に係る消費税等）
消費税等 計
④総括管理業務・維持管理業務・運営業務費（サービス対価Ｂ－４）
サービス対価Ｂ－４[税込] |  |  |  | 3000000 | 3000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000
サービス対価 合計[税込] 【 ① ＋ ② ＋ ③ ＋ ④】
事業年度 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
①設計・改修工事業務費
サービス対価Ａ 計[税抜]
②総括管理業務・維持管理業務・運営業務費（サービス対価Ｂ－１～Ｂ－３）
サービス対価Ｂ－１[税抜]
サービス対価Ｂ－２[税抜]
サービス対価Ｂ－３[税抜]
③消費税等（①～②に係る消費税等）
消費税等 計
④総括管理業務・維持管理業務・運営業務費（サービス対価Ｂ－４）
サービス対価Ｂ－４[税込] |  | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000
サービス対価 合計[税込] 【 ① ＋ ② ＋ ③ ＋ ④】
※1 Ａ３版横長で作成してください。
※2 物価変動を除いた金額を記入してください。
※3 消費税率は「10%」として算出してください。
※4 一円未満は切り捨ててください。
※5 「サービス対価Ａ 計」及び「サービス対価Ｂ 計」の「事業期間計」は、「様式7－2」の各項目の金額と一致させてください。
※6 「サービス対価Ａ 計」の事業期間計は、「様式7－4」の合計金額の合計（税抜）の金額と一致させてください。
※7 「サービス対価Ｂ－１［税抜］」の事業期間計は、「様式7－5」の本施設の休館期間（令和７年４月～令和９年３月）計の合計（税抜）の金額と一致させてください。
※8 「サービス対価Ｂ－２［税抜］」の事業期間計は、「様式7－6」の本施設の供用期間（令和９年４月～令和19年３月）計の合計（税抜）の金額と一致させてください。
※9 「サービス対価Ｂ－３［税抜］」の事業期間計は、「様式7－7」の総括管理・維持管理・運営期間（令和７年４月～令和19年３月）計の合計（税抜）の金額と一致させてください。
応募者名：

## 7－4
（様式7－4)
設計・改修工事業務費(サービス対価Ａ)の内訳
（単位：円）
| 項目 |  |  | 算定根拠 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 合計金額
設計業務費
事前調査等業務費
設計業務費
基本設計業務費
実施設計業務費
その他業務費
改修工事業務費
改修工事業務費
建築工事費
什器備品の撤去・調達費
各種申請・届出等業務費
保険付保業務費
その他業務費
工事監理業務費
工事監理業務費
その他業務費
その他費用
合計(税抜）
※1 Ａ３版縦長で作成してください。
※2 消費税等を除いた金額で記入してください。
※3 各費用の内訳について、適宜行を追加して、出来る限り詳細に記入してください。また、積算根拠の説明については、必要に応じて別紙を追加してください。
※4 各費用として項目がないものについては、適宜項目を追加してください。
※5 合計（税抜）は、「様式7－3」の「サービス対価Ａ 計［税抜］」の事業期間計の金額と一致させてください。
応募者名：

## 7－5
（様式7－5)
本施設の総括管理・維持管理業務費（サービス対価Ｂ－１）の内訳及び算定根拠
（単位：円）
| 項目 |  | 算定根拠（人件費単価、数量 など） | 令和7年度 | 令和8年度 | 本施設の休館期間 （令和７年４月～ 令和９年３月）計
総括管理業務費
人件費
事務費
業務委託費
維持管理業務費
人件費
事務費
業務委託費
合計（税抜）
※1 Ａ３版縦長で作成してください。
※2 消費税等（地方消費税を含む。）を除いた金額で記入してください。
※3 各費用の内訳について、適宜行を追加して、出来る限り詳細に記入してください。また、積算根拠の説明については、必要に応じて別紙を追加してください。
※4 本施設の休館期間（令和７年４月～令和９年３月）計の合計（税抜）は、「様式7－3」の「サービス対価Ｂ－１［税抜］」の事業期間計の金額と一致させてください。
応募者名：

## 7－6
（様式7－6)
本施設の総括管理業務・維持管理業務・運営業務費（サービス対価Ｂ－２）の内訳及び算定根拠
（単位：円）
| 項目 |  |  | 算定根拠（人件費単価、数量 など） | 単年度 | 本施設の総括管理・維持管理・運営業務期間 （令和９年４月～ 令和19年３月）計
総括管理業務費
人件費
事務費
業務委託費
維持管理業務費
人件費
光熱水費
光熱費（電気・ガス代）
水道代
事務費
業務委託費
運営業務費
人件費
事務費
業務委託費
事業費
合計（税抜）
総括管理業務・維持管理業務・運営業務費にかかる費用の合計 （本施設の総括管理・維持管理・運営業務期間（令和９年４月～令和19年３月）計の合計（税抜））
利用料金収入 合計（税抜）②
サービス対価Ｂ―２ 合計（税抜）：①－②
※1 Ａ３版縦長で作成してください。
※2 消費税等（地方消費税を含む。）を除いた金額で記入してください。
※3 各費用の内訳について、適宜行を追加して、出来る限り詳細に記入してください。また、積算根拠の説明については、必要に応じて別紙を追加してください。
※4 本施設の総括管理・維持管理・運営業務期間（令和９年４月～令和19年３月）計の合計（税抜）は、「様式7－3」の「サービス対価Ｂ－２［税抜］」の事業期間計の金額と一致させてください。
※5 事業費は様式7-11の「事業費」の金額と一致させてください。
応募者名：

## 7－7
（様式7－7)
その他施設の総括管理業務・維持管理業務・運営業務費（サービス対価Ｂ－３）の内訳及び算定根拠
（単位：円）
| 項目 |  |  | 算定根拠（人件費単価、数量 など） | 単年度 | その他施設の総括管理・維持管理・運営期間 （令和７年４月～ 令和19年３月）計
総括管理業務費
人件費
事務費
業務委託費
維持管理業務費
人件費
光熱水費
光熱費（電気・ガス代）
水道代
事務費
業務委託費
運営業務費
人件費
事務費
業務委託費
事業費
合計（税抜）
総括管理業務・維持管理業務・運営業務費にかかる費用の合計 （その他施設の総括管理・維持管理・運営業務期間（令和９年４月～令和19年３月）計の合計（税抜））
利用料金収入 合計（税抜）②
サービス対価Ｂ―３ 合計（税抜）：①－②
※1 Ａ３版縦長で作成してください。
※2 消費税等（地方消費税を含む。）を除いた金額で記入してください。
※3 各費用の内訳について、適宜行を追加して、出来る限り詳細に記入してください。また、積算根拠の説明については、必要に応じて別紙を追加してください。
※4 その他施設の総括管理・維持管理・運営期間（令和７年４月～令和19年３月）計の合計（税抜）は、「様式7－3」の「サービス対価Ｂ－３［税抜］」の事業期間計の金額と一致させてください。
※5 事業費は様式7-11の「事業費」の金額と一致させてください。
応募者名：

## 7－8
（様式7－8)
利用料金収入の内訳及び算定根拠
（単位：円）
| 項目 | 算定根拠（収入単価、需要予測、数量等） | 単年度 （税抜） | 単年度 (税込） | 事業期間計 （税抜）
本施設の利用料金収入
その他施設の利用料金収入
合計
※1 Ａ３版横で作成すること。
※2 各収入の内訳について、算定根拠をできる限り詳細に記入すること。また、算定根拠の説明については、必要に応じて別紙を追加すること。
※3 「様式7-6」「様式7-7」の「利用料金収入 合計 」の金額と一致させること。
応募者名：

## 7－9
（様式7－9)
長期修繕計画書
|  |  |  | ┏ 設計・建設期間 ┓┏ 総括管理・維持管理・運営期間 ━ | [13 empty] | （単位：円）
項 目 |  |  | 内容・算定根拠 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計
■修繕・更新業務
1.長期修繕更新計画の作成
小計
2.建築設備の修繕
(1)衛生設備
(2）
3.建築設備の更新
(1)衛生設備
(2）
小計
4.舞台設備の修繕
(1)舞台機構設備
(2)舞台照明設備
(3)舞台音響設備
(5）
小計
5.舞台設備の更新
(1)舞台機構設備
(2)舞台照明設備
(3)舞台音響設備
(5）
小計
合計
※1 事業期間における1件50万円を超える修繕・更新業務の計画を作成してください。詳細は、「別添１ 要求水準書」の「第５ １（９）修繕・更新費について」を参照すること。
※2 Ａ３版横長で作成してください。
※3 消費税及び物価変動を除いた金額をご記入ください。
※4 項目欄には修繕部位及びその範囲、更新の部位及びその範囲、仕様と工法等を記載してください。
※5 必要に応じて項目を追加・削除してください。
応募者名：

## 7－10
（様式7－10)
長期収支計画書
（単位：千円）
費目 |  |  | 備考 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 事業期間計
|  |  |  | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
損益計算書 | 収益
計
費用
計
営業利益
営業外費用 支払利息
経常利益
特別利益
特別損失
税引前当期純損益
課税対象
法人税等
当期純損益
キャッシュフロー計算書 | 営業CF
税引前当期純損益
法人税等支払い
預り消費税
仮払消費税
消費税の納付・還付
計
投資CF
設計・建設に係る投資
計
財務CF
出資金
小計
配当
計
当期CF
累積CF
※1 Ａ３版横長で作成してください。
※2 消費税及び物価変動を除いた金額をご記入ください。
※3 端数処理については、1円未満は切り捨てとしてください。
※4 必要に応じて項目を追加・削除してください。また、算定根拠の説明については、必要に応じて別紙を追加してください。
※5 法人税等（法人税、事業税、住民税等）は、実際に納付する年度が所得算定の年度と異なる場合でも、所得算定の年度に納付するものとして計上してください。
※6 「金額」は、各様式と一致させてください。
※7 損益計算書の費用の項目については、「様式7-5」「様式7-6」「様式7-7」と整合するようにしてください。
応募者名：

## 7－11
（様式7－11)
個別事業、自主事業企画案
・個別事業及び自主事業の提案を記載して下さい。欄が不足する場合は適宜追加してください。
| 事業・企画名 | 利用施設 | 時間・期間・回数 | 事業内容・概要（事業目的・効果等） | ①事業収入見込み （千円） | ②事業経費見込み （千円）
個別事業
自主事業
※1 Ａ３版横長で作成してください。
※2 事業経費見込みの合計額は様式7-6、様式7-7の「事業費」の金額と一致させてください。
応募者名：